****

**DFT6308智能蓄电池逆变远程放电监测仪**

**技术规范书**

**Ver:1.0**

**深圳市东宸智造科技有限公司**



**无电阻，不发热，远程控制，逆变馈网、组网放电（可充当储能电站）**

1. **产品概述：**

**DFT6308智能蓄电池逆变远程放电监测设备**是集远程放电、单体监测、在线监测为一体的管理系统，本系统主要是用于铅酸蓄电池日常维护和巡检。

较市场同类产品，优势如下：采用技术先进的SPWM逆变方法，正弦波交流馈网技术，将蓄电池电能馈入电网放电，并结合物联网、大数据、云管理技术，实现将蓄电池组释放的能量回馈给电网的恒流核容放电，并且使流入电网的电流为同频50Hz正弦波，对电网没有谐波干扰，通过远程放电控制等技术解决电网的人手不足及放电安全问题。

**二、功能特点：**  
◆  实时监测：可在线监测电池组端的总电压、总电流；各单体电压、温度、内阻；  
◆ 远程控制：可在放电设备有效控制单体采集模块、总电压采集模块工作；

◆ 实时报警：对过压、过流、温度过高导电条氧化等异常情况进行实时报警。

◆ 甄别落后单体：可及时甄别落后单体，及时发出修复、维护信号。  
◆ 放电无热量：放电能量并网逆变回馈电网，无任何热量产生 。  
◆ 恒流放电：采用专利技术真正实现设定电流的恒流放电，核容分析更简单 。  
◆ 人性化操作设计：放电设备采用7寸彩色触摸屏，界面简单友好，操作简单；

◆ 多重安全保障：系统告警时停止放电，能完全隔离电池组；具有过压、过流、过温、孤岛保护等功能。

◆ 强大的数据分析功能：设备可生成各种曲线及柱形图，方便用户数据分析。

**三、产品功能：**

1. 能量逆变回馈电网，节能环保，安全；
2. 放电过程全自动控制；
3. 智能计算电池容量；
4. 无段式设置放电终止电压、电池放电电流；
5. 多模块可无主自由并机，便于组合为大容量放电系统；
6. 电网同频正弦波，失真度不大于5%；
7. 交流端保护功能，对电网无冲击；
8. 多种通讯接口（RS485或网口）。  
   **四、基于SPWM的馈网逆变系统特点**

（1）采用高频整流技术，能量回馈电网，无热量，安全可靠

（2）放电过程自动控制，可以无人值守；

（3）自动计算电池容量；

（4）无段式设置放电终止电压、电池放电电流；

（5）多模块可无主自由并机，便于组合为大容量放电系统；

（6）注入电网的电流为正弦波，失真度不大于5%；

（7）交流端具备限流、短路、缺相等保护功能，对电网无冲击；

（8）具备通讯接口（RS485或网口）；

**五、主要技术指标**

（1）环境温度：-5～+45°C

（2）大气压：86～106kPa；


（3）相对湿度：90%；

（4）直流输入电压48V/110V/220V ，交流输出电压AC220V（单相）,放电电流20A 对应电池容量200Ah；

（5）直流输入电压48V/110V/220V ，交流输出电压AC220V（单相）,放电电流30A 对应电池容量300Ah；

（6）直流输入电压48V/110V/220V，交流输出电压AC380V（三相四线），放电电流 60/80/100/120/160/200A；对应电池容量600/800/1200/1600/2000Ah。

**六、远程放电示意图**

****